附件1：     
服务项目相关要求
一、核心参数需求
1、控制：湿度设定 20–80% RH 可调，湿度显示调节，自动启停、延时保护、化霜功能；故障自动检测，断电记忆，支持温湿度历史记录
2、风量 & 静压：机外静压≥20–30Pa，大风量、循环优先，循环风量：3000m3/h
3、电源：380V 三相电，提前预留回路、漏保
4、工况：工作温度 5–35℃，低温化霜（冬季库房温度低）
5、滤网：初效过滤网，防尘，保护图书不被风机扬尘污染，滤网更新提醒
6、噪音：超低噪音，≤60dB (A)。
7、排水：持续直排（重力排水），24 小时连续运行
8、风机风扇：除湿机专用风机马达
9、适用面积：200-300㎡，层高5米，最大除湿量：288L/D
二、交货
[bookmark: _GoBack]1．交货时间：合同签订后15天内，安装调试完成。
2．交货地点：甲方指定地点（泰州学院图书馆）。
3．交货方式：由乙方免费运输、安装、调试、培训。
三、货款支付
1.项目完成后经采购人验收合格，按照合同总价一次性付款给乙方。
2.乙方在合同签订前，需将履约保证金贰仟元整（2000元整）打入指定账户，服务期满后无服务或质量问题时按程序无息退还。
保证金收款单位：泰州学院
账号：1115020129300038562
开户行：中国工商银行泰州市分行
行号：102312802011
请在备注中注明：泰州学院图书馆密集书库除湿机项目履约保证金

